Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………...2

2.Исходные данные………………………………………………………………3

3. Принятые обозначения……………………………………………………….4

4 Построение графиков нагрузки подстанции .................................................. 6

4.1Суточные графики нагрузок потребителей .................................................. 6

4.2 Суммарный (совмещенный) график нагрузок потребителей .................... 9 4.3 Годовой график по продолжительности нагрузок.................................... 11

4.4 Технико – экономические показатели, определяемые из графиков нагрузки ………………………………………………………………………….14

4.5 График полной мощности подстанции ..................................................... 15

5 Выбор числа и мощности трансформаторов и расчет на перегрузочную способность………………………………………………………………………16

5.1 Построение эквивалентного двухступенчатого графика нагрузки подстанции ………………………………………………………………........... 17

5.2 Выбор трансформатора собственных нужд ............................................. 18

6 Выбор и обоснование электрической схемы подстанции ........................... 19

7 Выбор марки и сечения проводов линий высокого и низкого напряжения  ………………………………………………………………………………….....19

8 Расчет токов аварийных режимов................................................................ 21

8.1 Расчет сопротивлений схем замещения системы, линии высокого напряжения, трансформаторов ........................................................................ 22

8.2 Расчет токов трехфазного короткого замыкания ..................................... 24

8.3 Расчет ударного тока трехфазного короткого замыкания ....................... 25

9 Выбор токоведущих частей и электрического оборудования подстанции .............................................................................................................................. 26

9.1 Выбор и проверка ошиновки распределительного устройства высокого напряжения ……………………………………………………………………....26

9.2 Выбор и проверка ошиновки распределительного устройства низкого напряжения ………………………………………………………………….…. 27

9.3 Выбор и проверка электрических аппаратов .......................................... 30

9.3.1 Выбор разъединителей ......................................................................... 30

9.3.2 Выбор выключателей ........................................................................... 31

9.3.3 Выбор ограничителей перенапряжения ............................................... 31

9.3.4 Выбор КРУ 10 кВ………………………………………………………..31

9.4 Контрольно-измерительная аппаратура .................................................. 33

9.4.1 Выбор трансформаторов тока .............................................................. 33

9.4.2 Выбор трансформаторов напряжения .................................................. 36

Список использованных источников ............................................................. 37

Введение

Проектирование электрической части станции представляет собой сложный процесс выработки и принятия решений по схеме электрических соединений, составу электрооборудования и его размещению.

Курсовой проект по курсу «Электропитающие системы и сети» является одним из самых важных для студентов всех электроэнергетических специальностей.

В курсовом проекте рассматриваются следующие части:

-  выбор типа, числа и мощности силовых трансформаторов;

-  выбор принципиальной схемы электростанции;

-  расчёты токов КЗ;

-  выбор коммутационной аппаратуры: выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и напряжения и их вторичной нагрузки;

-  расчёт токоведущих частей подстанции;

-  выбор изоляторов;

-  компоновка ОРУ подстанции.

Лист

2

3

2. Исходные данные

| Третий знак кода | Тип подстанции | Тип ВЛ высокого напряжения | Напряжение ВЛ ВН, кВ | Длина ВЛ ВН, км | Расположение проводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тупиковая 110/10 | двухцепная | 110 | 60 | Треугольн., 3 м |

| № п/п | Наименование потребителя | Максимальная мощность, МВт | Напряжение питающих линий, кВ | К-во питающих линий, | cosφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельскохозяйственный район | 2 | 10 | 2 | 0,85 |
| 2 | Населенный пункт | 3 | 10 | 3 | 0,87 |
| 6 | Предприятие черной металлургии | 8 | 10 | 3 | 0,8 |
| 9 | Предприятие бумажной промышленности | 5 | 10 | 2 | 0,83 |
| 10 | Обогатительная фабрика | 9 | 10 | 3 | 0,85 |

| Первый Знак кода | 5 |
| --- | --- |
| Sк.з , МВА | 110 |

Изм.Изм.Изм.

ЛистЛистЛист

№ докум.№ докум.№ докум.

ПодписьПодписьПодпись

ДатаДатаДата

ЛистЛистЛист

4

3. Принятые обозначения

В данном курсовом проекте приняты следующие буквенные обозначения величин:

Р – активная мощность

Q – реактивная мощность

S –полная мощность

Smax –максимальная полная мощность

Sс.н. -полная мощность собственных нужд

Рmax -максимальная активная мощность

Ррасч. - расчетная активная мощность

Рср. – средняя активная мощность

Рi – мощность i-ой ступени графика активной нагрузки

ΔРпер. - переменные потери активной мощности

ΔРпост. – постояные потери активной мощности

ΔРс.н. – потери активной мощности на собственные нужды

Wп - активная энергия, отпущенная потребителям с шин подстанции

kзап. -коэффициент заполнения графика нагрузки

Tmax - продолжительность использования максимальной нагрузки

tgφс.в. – средневзвешенный коэффициент мощности

Sн.тр. – номинальная мощность трансформатора

Sэкв.1 – эквивалентная нагрузка трансформатора за 10

часовой период предшествующий перегрузу

Sэкв.2 - эквивалентная нагрузка трансформатора за период перегрузки

Imax. – максимальный рабочий ток

jэк. – экономическая плотность тока

Fэк - экономическое сечение проводника

Iдоп. – длительно допустимый ток

Emax – максимальная напряженность

Eо – критическая напряженность

rо ,xо –удельные активное и индуктивное сопротивления

R,X – активное и индуктивное сопротивления

Xс – индуктивное сопротивление системы

Sк.з. – мощность короткого замыкания

ΔPк.з. –потери короткого замыкания трансформатора

U%к –напряжение короткого замыкания трансформатора

Uс.н. – средне-номинальное напряжение

Uнн (вн)с.н. – средне-номинальное напряжение ступени

низшего напряжения (высшего напряжения)

ZΣК –полное сопротивление то точки КЗ

Iп – начальное значение периодической составляющей тока

iу – ударный ток КЗ

kу – ударный коэффициент

Tа – постоянная времени затухания апериодической

составляющей тока КЗ

Xрез. Rрез. – результирующие индуктивное и активное

сопротивления до точки КЗ

ω – угловая частота

Iдоп.ном. – допустимый номинальный ток при +25 оС

νо –действительная температура воздуха

νк –расчетная температура проводника при КЗ

νк.доп. –допустимая температура проводника при КЗ

νн – температура проводника до КЗ

νдоп. –длительно допустимая температура проводника

ν о ном. – номинальная температура воздуха +25 оС

ƒк –сложная функция температуры проводника при протекании тока КЗ

ƒн - сложная функция температуры проводника до возникновения тока КЗ

Q – сечение проводника

Bк – импульс квадратичного тока (интеграл Джоуля) при КЗ

f –наибольшее удельное усилие при трехфазном КЗ

M – изгибающий момент

W –момент сопротивления проводника

σ – напряжение в материале проводника

Uсети ном. – номинальное напряжение сети в месте

установки аппрата

Uн - номинальное напряжение аппарата

Iнорм.расч. -расчетный ток нормального режима

Iн -номинальный ток аппарата

i пр.скв. – предельно сквозной ток

Iтер. -ток термической стойкости аппарата

tтер. – время протекания тока термической стойкости аппарата

Iоткл.ном. – номинальный ток отключения выключателя

I1н – номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока

i дин. – ток динамической стойкости трансформатора тока (ТТ)

Z2 – полное расчетное сопротивления вторичной

цепи ТТ Z2 ном. – допустимое полное сопротивление вторичной цепи ТТ

S2 – расчетная полная мощность вторичной цепи

трансформатора напряжения (ТН)

S2 ном. – допустимая полная мощность вторичной цепи ТН

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4 Построение графиков нагрузки подстанции

Электрическая нагрузка отдельных потребителей, а следовательно и суммарная их нагрузка, определяющая режим работы подстанций (электростанций в энергосистеме), непрерывно меняется. Этот факт принято отражать графиком нагрузки, то есть диаграммой изменения мощности (тока) на шинах подстанции во времени.

По месту назначения или элементу энергосистемы, к которому они относятся, графики можно разделить на следующие группы:

1) Графики нагрузки потребителей, определяемые на шинах подстанции;

2) Сетевые графики нагрузки – на шинах районных и узловых подстанций;

3) Графики нагрузки энергосистемы, характеризующие результирующую нагрузку энергосистемы;

4) Графики нагрузки электростанций;

4.1  Суточные графики потребителей

а) Сельскохозяйственный район

Рис. 4.1 Суточный график нагрузки с/х района.

Таблица расчет зимнего графика нагрузки 4.1

| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | Час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 75 | 90 | 95 | 90 | ni% |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 90 | 100 | 95 | 90 | 80 | 60 | 55 | 50 | 45 | 30 | 20 | 20 | ni% |
| 1,8 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | Pi |

Таблица расчет летнего графика нагрузки 4.2

| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | Час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 40 | 70 | 87 | ni% |
| 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,75 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 70 | 70 | 80 | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | ni% |
| 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Pi |

б) Населенный пункт

Рис. 4.2 Суточный график нагрузки населенного пункта.

Таблица расчет зимнего графика нагрузки 4.3

| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | Час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 52 | 38 | 38 | 45 | 55 | 70 | 80 | 85 | 70 | 50 | 45 | ni% |
| 1,8 | 1,53 | 1,15 | 1,15 | 1,35 | 1,65 | 2,1 | 2,4 | 2,55 | 2,1 | 1,5 | 1,35 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 40 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 95 | 85 | 80 | 70 | ni% |
| 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3 | 2,85 | 2,55 | 2,4 | 2,1 | Pi |

Таблица расчет летнего графика нагрузки 4.4

| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | Час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 38 | 25 | 25 | 25 | 38 | 45 | 63 | 67 | 63 | 45 | 45 | ni% |
| 1,6 | 1,15 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,15 | 1,35 | 1,9 | 2 | 1,9 | 1,35 | 1,35 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 38 | 38 | 45 | 53 | 53 | 60 | 67 | 78 | 85 | 85 | 75 | 60 | ni% |
| 1,15 | 1,15 | 1,35 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,35 | 2,55 | 2,55 | 2,25 | 1,8 | Pi |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

в) Предприятие черной металлургии

Рис. 4.3 Суточный график нагрузки предприятия черной металлургии.

Таблица расчет зимнего графика нагрузки 4.5

| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | Час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | ni% |
| 7,85 | 7,7 | 7,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,85 | 7,85 | 8 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | ni% |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,85 | 7,85 | 8 | 8 | 8 | 7,85 | 7,85 | Pi |

Таблица расчет летнего графика нагрузки 4.6

| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | Час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 90 | ni% |
| 6,8 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 7,2 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | ni% |
| 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,4 | 6,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | Pi |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

г) Предприятие бумажной промышленности

Рис. 4.4  Суточный график нагрузки предприятия бумажной промышленности.

Таблица расчет зимнего графика нагрузки 4.7

| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | Час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | ni% |
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | ni% |
| 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | Pi |

Таблица расчет летнего графика нагрузки 4.8

| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | Час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 56 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | ni% |
| 2,8 | 2,8 | 2,25 | 2,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,25 | 2,25 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 35 | 35 | 80 | 80 | 65 | 65 | ni% |
| 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,75 | 1,75 | 4 | 4 | 3,25 | 3,25 | Pi |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

д) Обогатительная фабрика

Рис. 4.4  Суточный график нагрузки предприятия бумажной промышленности.

Таблица расчет зимнего графика нагрузки 4.7

| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | Час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ni% |
| 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ni% |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | Pi |

Таблица расчет летнего графика нагрузки 4.8

| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | Час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 80 | 80 | ni% |
| 4 | 4 | 4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 6,3 | 6,3 | 7,2 | 7,2 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ni% |
| 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pi |

4.2 Суммарный (совмещенный) график нагрузок потребителей

Этот график определяется с учетом потерь мощности на подстанции. Потери мощности зависят от:

протекания тока по обмоткам трансформаторов, которые являются переменными величинами,           зависящими от нагрузки (∆ Pпер ).

постоянную часть потерь мощности определяют в основном потери холостого хода трансформаторов (∆Pпост.).

потери на собственные нужды зависят от параметров трансформатора и типа подстанции ( ∆Pс.н.). Суммируя значения мощностей i х -ступеней графиков нагрузки всех потребителей и потери мощности на подстанции для каждой ступени, получают суммарный (совмещенный) график нагрузки подстанции для сезонов (зима, лето) согласно выражения:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

P ∑ пс(i)=P(i) + ∆ Pпост. + ∆ Pпер.+ ∆Pс.н. МВ

∆ Pпост.=0,01 Pmax МВА,   ∆Pс.н.= 0,005 Pmax

∆ Pпер = P 2 (i) / 10 × Pmax МВА                          Pmax =26,05 МВА

∆ Pпост.=0,01*26,05=0,261 МВА,   ∆Pс.н.= 0,005*25,2=0,13 МВА

Таблица 4.9 - Суммарный зимний график нагрузки подстанции

| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10- 11 | 11-12 | Зима, часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,05 | 17,63 | 17,25 | 17,55 | 15,75 | 16,05 | 24,5 | 25,3 | 26,05 | 25,75 | 23,25 | 25,15 | P(i) |
| 0,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Δ Pпост |
| 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔPс.н |
| 1,25 | 1,19 | 1,14 | 1,18 | 0,95 | 0,98 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | Δ Pпер |
| 19,7 | 19,2 | 18,74 | 19,2 | 17 | 17,4 | 27,15 | 28 | 29 | 29 | 25,7 | 28 | PΣ пс(i) |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22- 23 | 23-24 | Зима, часы |
| 25 | 25,2 | 25,2 | 25,4 | 25,5 | 25,25 | 19,85 | 21,9 | 21,65 | 21,05 | 19,75 | 19,75 | P(i) |
| 0,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Δ Pпост |
| 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔPс.н |
| 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | Δ Pпер |
| 27,75 | 28 | 2 8 | 28,3 | 28,3 | 28 | 21,6 | 24 | 21,6 | 24 | 21,6 | 21,6 | PΣ пс(i) |

∆ Pпост.=0,01*22,35=0,224 МВА,   ∆Pс.н.= 0,005*25,2=0,112 МВА

Таблица 4.10 - Суммарный летний график нагрузки подстанции

| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10- 11 | 11-12 | Лето, часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,5 | 14,65 | 13,6 | 13,6 | 12,6 | 13 | 13,2 | 17,5 | 20,8 | 20,3 | 19 | 19,75 | P(i) |
| 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Δ Pпост |
| 0,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔPс.н |
| 1,1 | 0,95 | 0,8 | 0,8 | 0,71 | 0,75 | 0,77 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | Δ Pпер |
| 17 | 16 | 14,7 | 14,7 | 13,6 | 14 | 14,3 | 19,2 | 23 | 22,4 | 21 | 21,8 | PΣ пс(i) |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22- 23 | 23-24 | Лето, часы |
| 22,35 | 22,35 | 22,25 | 22,3 | 17,8 | 17 | 15 | 16 | 18,1 | 18,1 | 16,6 | 16,2 | P(i) |
| 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Δ Pпост |
| 0,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔPс.н |
| 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,23 | 1,2 | Δ Pпер |
| 25 | 25 | 24,7 | 25 | 19,5 | 18,6 | 16,3 | 17,5 | 20 | 20 | 18,2 | 17,7 | PΣ пс(i) |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

Рис. 4.5 Суммарный  Суточный график нагрузки потребителей.

4.3 Годовой график по продолжительности нагрузок

Этот график показывает длительность работы установки в течение года с различными нагрузками. По оси ординат откладывают нагрузки в соответствующем масштабе, по оси абсцисс – часы года от 0 до 8760. Нагрузки на графике располагают в порядке их убывания от Pmax до Pmin.

Принято, что длительность сезонных времен года зима и лето составляют соответственно 200 и 165 дней.

Тi = tiзима × 200 + tiлето × 165 ч,

где tiзима и tiлето длительность i-ступени суточного зимнего и летнего суммарного графиков нагрузки

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

Таблица 4.11 – Суммарная  продолжительность нагрузок на пс

| Нагрузка | Продолжительность действия нагрузки, ч |  | Продолжительность ступени Ti=t3*n3+tл*nл, ч | Wпi=Pi*Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МВт | Зимней(t3) | Летней(tл) |  |  |
| 29 | 2 | - | 2*200=400 | 11 600 |
| 28 | 5 | - | 5*200=1000 | 28 000 |
| 28,3 | 2 | - | 2*200=400 | 11 320 |
| 27,75 | 1 | - | 1*200=200 | 5 550 |
| 27,15 | 1 | - | 1*200=200 | 5 430 |
| 25,7 | 1 | - | 1*200=200 | 5 140 |
| 25 | - | 3 | 3*165=495 | 12 375 |
| 24,7 | - | 1 | 1*165=165 | 4 076 |
| 24 | 2 | - | 2*200=400 | 9 600 |
| 23 | - | 1 | 1*165=165 | 3 795 |
| 22,4 | - | 1 | 1*165=165 | 3 696 |
| 21,8 | - | 1 | 1*165=165 | 3 597 |
| 21,6 | 4 | - | 4*200=800 | 17 280 |
| 21 | - | 1 | 1*165=165 | 3 465 |
| 20 | - | 2 | 2*165=330 | 6 600 |
| 19,7 | 1 | - | 1*200=200 | 3 940 |
| 19,5 | - | 1 | 1*165=165 | 3 218 |
| 19,2 | 2 | 1 | 2*200+1*165=565 | 10 848 |
| 18,74 | 1 | - | 1*200=200 | 3 748 |
| 18,6 | - | 1 | 1*165=165 | 3 069 |
| 18,2 | - | 1 | 1*165=165 | 3 003 |
| 17,7 | - | 1 | 1*165=165 | 2 921 |
| 17,5 | - | 1 | 1*165=165 | 2 888 |
| 17,4 | 1 | - | 1*200=200 | 3 480 |
| 17 | 1 | 1 | 1*200+1*165=365 | 6 205 |
| 16,3 | - | 1 | 1*165=165 | 2 690 |
| 16 | - | 1 | 1*165=165 | 2 640 |
| 14,7 | - | 2 | 2*165=330 | 4 851 |
| 14,3 | - | 1 | 1*165=165 | 2 360 |
| 14 | - | 1 | 1*165=165 | 2 310 |
| 13,6 | - | 1 | 1*165=165 | 2 244 |
| 24 |  |  | 8760 | 191 939 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

Рис. 4.6 Годовой график нагрузки потребителей.

4.4  Технико-экономические показатели, определяемые из графиков нагрузки

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

Площадь, ограниченная кривой графика активной нагрузки, численно равна энергии, отпущенной с шин подстанции потребителям за рассматриваемый период ( год)

Wп= Σ Pi ×Ti МВт×ч,

где Pi – мощность i- ступени графика

Ti – продолжительность ступени.

Wп= 191939  МВт×ч,

Средняя нагрузка по графику за рассматриваемый период (год) равна:

Pср= W п / T МВт,

где: T – длительность рассматриваемого периода

Wп – электроэнергия за рассматриваемый период

Pср= 191939 /8760=21,9  МВт,

Степень неравномерности графика работы электроустановки оценивают коэффициентом заполнения.

kзап = Wп / Pmax · T= Pср/ Pmax

kзап = 191939 /29 · 8760=0,755= Pср/ Pmax

Для характеристики графика нагрузки подстанции можно воспользоваться величиной продолжительность использования максимальной нагрузки

Tmax = Wп / Pmax = Pср · T / Pmaxс = kзап × T ч.

Tmax = 191939 /29 = 6618,5  ч.

Эта величина показывает, сколько часов за рассматриваемый период T (обычно год) установка должна была бы работать с неизменной максимальной нагрузкой, чтобы отпустить с шин подстанции действительное количество электроэнергии Wп за этот период времени.

4.5  График полной мощности подстанции

Построение графика полной мощности подстанции необходимо для выбора и проверки на перегрузочную способность трансформаторов на подстанции.

Для этого необходимо произвести расчет средневзвешенного коэффициента мощности нагрузки для каждой ступени графика нагрузки - tg φсв (i) по [ 8 ]:

tg φсв(i) = P1(i) · tg φ1 + P2(i) · tg φ2 +…./ Σ P1-n(i)

Далее вычисляется полная мощность с учетом выше найденных средневзвешенных коэффициентов для каждого часа графика полной мощности подстанции по [ 8 ]:

где PΣ(i) - сумма активных мощностей i-ступени графика полной мощности подстанции по разделу 1.2.

Таблица 4.12 - мощность с учетом выше найденных средневзвешенных коэффициентов

| PΣ(i) | S(i) | PΣ(i) | S(i) | PΣ(i) | S(i) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 34,8 | 21 | 25,2 | 16 | 19,2 |
| 28 | 33,6 | 20 | 24 | 14,7 | 17,6 |
| 28,3 | 33,96 | 19,7 | 23,6 | 14,3 | 17,1 |
| 27,75 | 33,3 | 19,5 | 23,4 | 14 | 16,8 |
| 27,15 | 32,6 | 19,2 | 23 | 13,6 | 16,3 |
| 25,7 | 30,8 | 18,74 | 22,5 | 16,3 | 19,6 |
| 25 | 30 | 18,6 | 22,3 |  |  |
| 24,7 | 29,6 | 18,2 | 21,8 |  |  |
| 24 | 28,8 | 17,7 | 21,24 |  |  |
| 23 | 27,6 | 17,5 | 21 |  |  |
| 22,4 | 26,9 | 17,4 | 20,9 |  |  |
| 21,8 | 26,16 | 17 | 20,4 |  |  |
| 21,6 | 25,9 | 16,3 | 19,6 |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

Рис. 4.7 Суточный график полной мощности.

5   Выбор числа и мощности трансформаторов и расчет на перегрузочную способность

Число трансформаторов, устанавливаемых на подстанциях всех категорий принимается, как правило, не более двух. При установке двух трансформаторов и отсутствия резервирования по сетям низшего напряжения мощность каждого из них выбирается с учетом загрузки трансформатора не более 70% от суммарной максимальной нагрузки подстанции в номинальном режиме [ 1].

Мощность трансформатора на подстанции должна быть такой, чтобы при выходе из работы одного из них второй воспринял основную нагрузку подстанции с учетом допускаемой перегрузки в послеаварийном режиме и возможного временного отключения потребителей третьей категории. В соответствии с существующей практикой проектирования мощность трансформаторов на подстанции рекомендуется выбирать из условия допустимой перегрузки в послеаварийных режимах до 40% на время максимума по условию [1,3]:

Sн.тр. ≥ Smax / 1,4 МВА,

где Smax=35  МВА - максимальная расчетная мощность подстанции по расчету раздела 1.5

По таблице Г1 (приложения Г) принимается ближайшая трансформаторная мощность и тип трансформатора [ 9,11 ].

Принимаем два трансформатора ТДН-16000/110

5.1  Построение эквивалентного двухступенчатого графика нагрузки подстанции

Эквивалентная нагрузка трансформатора на рассматриваемом интервале времени определяется по уравнению [ 9 ]:

МВА,

где: Sэкв.1 - эквивалентная нагрузка трансформатора за период нормальной работы трансформатора.

S1 - Sн – нагрузка трансформатора за период нормальной работы трансформатора.

t1 - tн - длительность ступеней нагрузки десятичасового периода графика полной нагрузки подстанции.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

где Sэкв.2 - эквивалентная нагрузка трансформатора за период перегрузки.

Si - Sn – мощности графика нагрузки подстанции в период перегрузки.

ti - tn - длительность ступеней перегрузки.

Далее определяются коэффициенты начальной нагрузки k1 и k2 - превышения нагрузки по [ 9 ]:

k1= Sэкв.1 / Sн.тр. , k2 = Sэкв.2 / Sн.тр.

k2= 31,3 / 32= 0,98  , k1 = 22,3 / 32=0,7.

k2доп ≥ k2,  то трансформатор может систематически перегружаться по данному графику нагрузки.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

5.2 Выбор трансформатора собственных нужд

Подстанции средней мощности (единичная мощность до 63 МВА) проектируются с питанием цепей защиты, управления, сигнализации на переменном оперативном токе.

Приемниками энергии системы собственных нужд подстанции являются: электродвигатели системы охлаждения трансформаторов; устройства обогрева масляных выключателей и шкафов с установленными в них э лектрическими аппаратами и приборами; электрическое отопление и освещение, системы пожаротушения.

Установленную мощность трансформатора собственных нужд (ТСН) подстанции можно найти по формуле [ 8 ]:

Sс.н. =0,05 Smax. МВА,

Sс.н. =0,05*34,8=1,74. МВА,

Принимаем 2 трансформатора собственных нужд типа ТСЗН-Х/10 У3.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

6 Выбор и обоснование электрической схемы подстанции

Выбор главной схемы является определяющим при проектировании электрической части подстанции, так как он определяет полный состав элементов и связей между ними. Схема электрических соединений проектируемой подстанции должна удовлетворять следующим требованиям: а) иметь достаточную надежность;

б) быть простой, наглядной;

в) быть экономичной;

г) иметь возможность расширения.

Для снижения токов аварийного режима используем раздельную работу трансформаторов.

Для проектируемой п/с принимаем схему РУ, выполненную в виде мостика, так как данный тип схем применяется при двух линиях и двух трансформаторах. Схемы используются главным образом на понижающих подстанциях.

На стороне низкого напряжения схему закрытого распределительного устройства (ЗРУ НН) принимаем с одной системой сборных шин. Для бесперебойного электроснабжения   ответственных потребителей шины секционируем выключателем.

7 Выбор марки и сечения проводов линий высокого и низкого напряжения

В линиях электропередачи напряжением 10-110 кВ как правило используется провод марки АС [ 1 ].

Сечения проводов линий высокого и низкого напряжения в нормальном режиме определяются по экономической плотности тока [ 1,10 ].

Экономическое сечение проводника линии вычисляется по формуле [10 ]

где Imax - максимальный ток нормального рабочего режима

jэк. – экономическая плотность тока, зависящая от материала проводника и Tmax  по ПУЭ Глава 1.3 для проводов АС с Т нагрузки более 5000 ч в год равна 1.

UВН –напряжение питающей линии, кВ (по заданию).

n- количество цепей питающей линии (по заданию).

По значению экономического сечения принимается ближайшее стандартное сечение проводника, приложение Е или [ 7,9,11 ].

Выбранное сечение должно удовлетворять условию нагрева [ 1 ]:

Imax ≤ Iдоп ,

Максимальный ток нормального рабочего режима определяется по выражению:

где Smax – максимальная расчетная мощность подстанции, МВА

где Iдоп – длительно допустимый ток провода по [7,9,11 ], приложение Е.

Поскольку линия у нас двухцепная,  Smax  для одной цепи составит Smax/2.

Принимаем провод марки АС 70/11 с допустимым током 265 А.

Для РУ НН выбираем шины:

Принимаем  прямоугольного сечения алюминиевые шины марки АД31T 120х10  с допустимым током 2070 А.

Проверка сечения проводника по условию короны

Проверка по условиям короны необходима для гибких проводников напряжением 35 кВ и выше [ 1,4,7].

Правильный выбор сечения проводника обеспечивает уменьшение действия короны до допустимых значений. Провода не будут коронировать если максимальная напряженность поля у поверхности любого провода будет не более 0,9 Ео [ 4,7 ] т.е.

Еmax ≤ 0,9 Ео кВ/см - при расположении проводов в треугольник

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

Максимальная напряженность поля у поверхности нерасщепленного провода:

где U - линейное напряжение, кВ

rо – радиус провода, 5,7 см

Dср. – среднее геометрическое расстояние между проводами фаз, см

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

где D1-2 , D2-3 , D1-3 - расстояние между соседними фазами [1,4,7].

Начальное значение критической напряженности электрического поля:

где m – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода, в расчете принять m=0,82 .

Условие  3,97  ≤ 0,9*27,97  выполняется.

8 Расчет токов аварийных режимов

Основной причиной аварийных режимов в электроустановках являются трехфазные, двухфазные, двухфазные на землю и однофазные короткие замыкания.

Расчеты аварийных режимов при проектировании электрической установки необходимы для выбора подстанционной аппаратуры и проверки токоведущих частей на их термическую и электродинамическую стойкость, а также для расчета релейной защиты и заземляющих устройств.

В курсовом проекте производим расчет токов трехфазного короткого замыкания на стороне высокого (точка К1) и низкого напряжения (точка К2) трансформаторной подстанции.

Рис.8.1. Схема замещения для расчета токов КЗ

8.1 Расчет сопротивлений схем замещения системы, линии высокого напряжения, трансформаторов

При коротком замыкании на шинах высокого напряжения трансформаторной подстанции ( точка К1 ).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

Индуктивное сопротивление системы определяется по выражению [2,3,4,5 ]:

где Uс.н. – средне - номинальное напряжение ступени короткого замыкания, 115 кВ- принимается в соответствии с напряжением проекта по заданию.

Sк.з. – мощность короткого замыкания по заданию, МВА.

Активное сопротивление линии электропередачи высокого напряжения[2,3,4,5]:

Rл = r0·L Ом

Rл = 0,429·60=25,7 Ом

Реактивное сопротивление линии высокого напряжения [2,3,4,5]:

Xл = x0·L Ом

Xл = 0,408·60=24,48 Ом

где L - длина линии электропередачи по заданию, км;

r0 , x0 –удельные активные и индуктивные сопротивления провода, Ом/км по [9,11], либо таблице Е2, приложения Е.

Активное сопротивление тргде ΔPк.з. – потери короткого замыкания трансформатора, кВт

(принимаются по разделу 2 и приложению Г)

Uс.н. – средне-номинальное напряжение обмотки высокого напряжения

трансформатора, кВ.

Sн - номинальная мощность трансформатора, МВА. трансформатора [2,3,4,5]:

Индуктивное сопротивлении где U%к.з. - напряжение короткого замыкания трансформатора, %

(приложение Г) е трансформатора [2,3,4,5]:

При коротком замыкании на шинах низкого напряжения трансформаторной подстанции ( точка К2 ), индуктивное сопротивление системы определяется по выражению:

где Uс.н. – средне-номинальное напряжение ступени короткого замыкания-11 кВ.

Активное сопротивление линии электропередачи высокого напряжения [2,5]:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

где U н.н.с.н. и Uв.н.с.н. – средне-номинальные напряжения на стороне обмоток низкого и высокого напряжения трансформатора.

Активное сопротивление трансформатора RТ :

Индуктивное сопротивление трансформатора :

где Uс.н. – средне-номинальное напряжение обмотки низкого напряжения трансформатора.

Так как задана двухцепная ЛП, то все посчитанные сопротивления параллельны, поэтому все сопротивления умножим на 0,5.

Результирующее сопротивление до точки короткого замыкания К1:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

Результирующее сопротивление до точки короткого замыкания К2:

8.2 Расчет токов трехфазного короткого замыкания

Начальное значение периодической составляющей тока трехфазного

короткого замыкания в т.т. К1 и К2 определяется по выражению [ 2,5]: Результирующее сопротивление до точки короткого замыкания К2:

8.3 Расчет ударного тока трехфазного короткого замыкания

Максимальное значение полного тока –ударный ток возникает в сети примерно через 0,01 с после начала процесса короткого замыкания. При этом считается, что периодическая составляющая тока не претерпевает существенных изменений и остается равной, как и в начальный момент.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

При этом учитывается лишь затухание апериодической составляющей тока короткого замыкания. На основании этого ударный ток определится [ 2,4,5]:

где kу - ударный коэффициент, определяемый по выражению [ 2,5 ]:

где Та – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания, которая может быть определена по формуле:

Для точки К1:

Для точки К2:

9 Выбор токоведущих частей и электрического оборудования подстанции

Выбор необходимого оборудования производится на основании принятой схемы электрических соединений ( раздел 6). В распределительных устройствах напряжением 35 кВ и выше применяются гибкие шины, выполненные проводами марки АС

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

.

9.1 Выбор и проверка ошиновки распределительного устройства высокого напряжения

В зависимости от принятой схемы распределительного устройства сечение гибкой ошиновки проверяется по допустимому току нагрева (см.раздел 4). Выбор сечения шин производится по условию нагрева.

Imax ≤ Iдоп

В данном выражении Iдоп должен быть определен с поправкой на температуру воздуха , отличной от принятой в таблицах (+25 о С) по выражению:

где v0 - действительная температура воздуха равная 40 C0

Выбранное сечение проверяется на термическую стойкость при протекании тока КЗ по [ 1,4 ]:

vk< vk.доп

где vk - расчетная температура нагрева шины током короткого замыкания к 

vk.доп  - допустимая температура нагрева шины при коротком замыкании (для

алюминиевых гибких и жестких шин -200 C0,  [ 4,7]).

Для определения расчетной температуры проводника КЗ- vн по [ 4 ]:

где v.доп -длительно допустимая температура проводника +70 C0

vо.ном  - номинальная температура воздуха +25 C0

По кривой (Приложение И), используя н. определяем сложную функцию

температуры проводника до момента возникновения КЗ – ƒн=52 C0...

Сложная функция температуры проводника, при протекании тока КЗ определится по:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

где Вк - импульс квадратичного тока КЗ , определяемый как:

I(3)П - начальное значение периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания в т.т. К1 (см.раздел 5.2).

t от кл. = tр.з. +tоткл. в =(0,16÷0,2)с,

tр.з. – время действия основной релейной защиты

tоткл. в – полное время отключения выключателя

k – коэффициент учитывающий удельное сопротивление и

эффективную теплоемкость проводника (алюминиевые шины,

провода, кабели – 1,054; то-же с медными жилами-0,4570).

g – сечение проводника, мм2 .

По кривой (Приложение И), используя ƒк определяем конечное значение

температуры проводника в режиме короткого замыкания к. Если окажется, что к к.доп. то проводник термически стоек.

9.2 Выбор и проверка ошиновки распределительного устройства низкого напряжения

зависимости от принятой схемы распределительного устройства сечение гибкой ошиновки проверяется по допустимому току нагрева (см.раздел 4). Выбор сечения шин производится по условию нагрева.

Imax ≤ Iдоп

В данном выражении Iдоп должен быть определен с поправкой на температуру воздуха , отличной от принятой в таблицах (+25 о С) по выражению:

где v0 - действительная температура воздуха равная 40 C0

Выбранное сечение проверяется на термическую стойкость при протекании тока КЗ по [ 1,4 ]:

vk< vk.доп

где vk - расчетная температура нагрева шины током короткого замыкания к 

vk.доп  - допустимая температура нагрева шины при коротком замыкании (для алюминиевых гибких и жестких шин -200 C0,  [ 4,7]).

Для определения расчетной температуры проводника КЗ- vн по [ 4 ]:

где v.доп -длительно допустимая температура проводника +70 C0

vо.ном  - номинальная температура воздуха +25 C0

По кривой (Приложение И), используя н. определяем сложную функцию

температуры проводника до момента возникновения КЗ – ƒн=57 C0...

Сложная функция температуры проводника, при протекании тока КЗ определится по:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

где Вк - импульс квадратичного тока КЗ , определяемый как:

I(3)П - начальное значение периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания в т.т. К1 (см.раздел 5.2).

t от кл. = tр.з. +tоткл. в =(0,16÷0,2)с,

tр.з. – время действия основной релейной защиты

tоткл. в – полное время отключения выключателя

k – коэффициент учитывающий удельное сопротивление и

эффективную теплоемкость проводника (алюминиевые шины,

провода, кабели – 1,054; то-же с медными жилами-0,4570).

g – сечение проводника, мм2 .

По кривой (Приложение И), используя ƒк определяем конечное значение

температуры проводника в режиме короткого замыкания к. Если окажется, что к к.доп. то проводник термически стоек.

Жесткие шины, закрепленные на изоляторах, представляют собой динамическую колебательную систему, находящуюся под воздействием электродинамических сил. Наибольшее удельное усилие при трехфазном КЗ определяется по [ 4,7 ]:

где iу – ударный ток трехфазного КЗ – А ( определен выше)

а – расстояние между соседними фазами, м.

Равномерно распределенная сила f создает изгибающий момент М.

где l –длина пролета между опорными изоляторами шинной конструкции, м.

Напряжение в материале шины, возникающее при воздействии изгибающего момента

Шины электродинамически устойчивы так как σрасч  σ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

доп.

9.3 Выбор и проверка электрических аппаратов

В соответствии с принятой схемой электрических соединений подстанции в курсовом проекте производим  выбор и проверку следующих аппаратов:

На стороне высокого напряжения подстанции –разъединители, выключатели, ограничители перенапряжения, контрольно-измерительная аппаратура (трансформаторы тока и напряжения, измерительные приборы).

На стороне низкого напряжения подстанции- тип ячеек ЗРУ, в которых установлено: разъединители, выключатели, ограничители перенапряжения, контрольно-измерительная аппаратура (трансформаторы тока и напряжения, измерительные приборы).

При выборе аппаратов учитываем возможность появления в схеме электроснабжения подстанции утяжеленного режима.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

Рабочий ток утяжеленного режима находим при отключении одного из параллельно работающих трансформаторов с учетом аварийно допустимой перегрузки оставшегося в работе, либо при отключении одной из питающих линий.

Поскольку допустимая перегрузка трансформатора составляет 40 % то максимальная мощность через 1 трансформатор составит Smax=16*106*1,4=22,4*106 ВА

9.3.1 Выбор разъединителей в ОРУ 110 кВ

Таблица 9.1 -  Разъединители в ОРУ 110 кВ

| Параметры выбора | Тип разъединителя | Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Uсети.номUн, кВ | РНД(3)-110Б/1000 | 110 кВ | 110 кВ |
| Iнорм.расчIн, А |  | 120 А | 1000 А |
| iу iпр.скв,к А |  | 1,55 кА | 80 кА |
| ВкI2тер.tтер, кА2с |  | 93,5 кА2с | 19200 кА2с |

Принимаем разъединители типа РНД(3)-110Б/1000 с приводом ПРН-110В.\

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

9.3.2 Выбор выключателей в ОРУ 110 кВ

Таблица 9.2  Выключатели в ОРУ 110 кВ

| Параметры выбора | Тип выключателя | Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Uсети.номUн, кВ | ВГП-110-40/2000У1 | 110 кВ | 126 кВ |
| Iнорм.расчIн, А |  | 120 А | 2000 А |
| iу iпр.скв,к А |  | 1,55 кА | 80 кА |
| ВкI2тер.tтер, кА2с |  | 93,5 кА2с | 4800 кА2с |
| IпIоткл.ном, А |  | 0,636 А | 40 кА |

9.3.3 Выбор ограничителей перенапряжения

Таблица 9.3 ОПН  на Ору 110 кВ

| Тип ОПН | Наибольшее длительно допустимое напряжение, кВ | Назначение | Способ установки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПН-У УХЛ1 | 73 кВ | Защита п/с от перенапряжений | Наружный |

9.3.4 Выбор КРУ 10 кВ

При выборе коммутационных аппаратов ориентируемся на установку в одном распределительном устройстве однотипных аппаратов, что упрощает их эксплуатацию.

Произведем расчет тока для линии с максимальной нагрузкой. Это обогатительная фабрика с нагрузкой 9 МВт,  поз линиям, по донной линии будет течь ток:

РУ 10 кВ применяем КРУ закрытого типа – КМ -1

Таблица 9.3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

РУ 10 кВ КМ -1

| Параметры выбора | Тип КРУ | Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Uсети.номUн, кВ | КМ -1 | 10 кВ | 10 кВ |
| Iнорм.расчIн, А |  | 173,4 А | 630 А |
| iу iпр.скв,к А |  | 74,1 кА | 81 кА |
| ВкI2тер.tтер, кА2с |  | 93,5 кА2с | 4800 кА2с |

С встроенным выключателем типа ВБЭ-10-,5/630 и разъединителем

РВР-10/4000

Таблица 9.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4  выключателем типа ВБЭ-10-,5/630

| Параметры выбора | Тип выключателя | Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Uсети.номUн, кВ | ВБЭ-10-,5/630 | 10 кВ | 10 кВ |
| Iнорм.расчIн, А |  | 173,4 А | 630 А |
| iу iпр.скв,к А |  | 74,1 кА | 80 кА |
| ВкI2тер.tтер, кА2с |  | 93,5 кА2с | 2980 кА2с |
| IпIоткл.ном, А |  | 10,1 А | 31,5 кА |

Таблица 9.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

5  разъединитель  РВР-10/4000

| Параметры выбора | Тип разъединителя | Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Uсети.номUн, кВ | РВР-10/4000 | 110 кВ | 110 кВ |
| Iнорм.расчIн, А |  | 120 А | 4000 А |
| ВкI2тер.tтер, кА2с |  | 93,5 кА2с | 7500 кА2с |

Таблица 9.6 ОПН  в КРУ 10 кВ

| Тип ОПН | Наибольшее длительно допустимое напряжение, кВ | Назначение | Способ установки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПН-РТ/TEL УХЛ 2 | 10,5 кВ | Защита п/с от перенапряжений | Внутренний |

9.4 Контрольно-измерительная аппаратура

Количество электроизмерительной аппаратуры, устанавливаемой на подстанции, должно быть минимально возможным для облегчения обслуживания, упрощения и удешевления установки, но и достаточным для правильного ведения эксплуатации. Измерение переменного тока требуется в цепях силовых трансформаторов и в цепях отходящих линий электропередачи. Для измерений тока в трехфазной цепи следует применять один амперметр. Измерение напряжения производится на всех секциях сборных шин на стороне высокого и низкого напряжений силового трансформатора. Напряжение в каждом случае измеряется одним вольтметром с переключателем.

9.4.1 Выбор трансформаторов тока

Таблица 9.7 - Параметры выбора трансформатора тока РУ 110 кВ

| Параметры выбора | Тип выключателя | Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Uсети.номUн, кВ | ТФНД-110М-II-ХЛ | 110 кВ | 110 кВ |
| Iнорм.расчIн, А |  | 173,4 А | 1000 А |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 33 iу iпр.скв,к А |  | 74,1 кА | 75 кА |
| ВкI2тер.tтер, кА2с |  | 93,5 кА2с | 2980 кА2с |
| Z2 ≤ Z2 ном. , Ом |  | 2,2 | 20 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

В силу того, что индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, принимается Z2 ≈ r2 .

Общее сопротивление вторичной цепи трансформатора тока состоит из сопротивлений приборов, соединительных проводов и переходного сопротивления контактов:

Сопротивление приборов определяется по выражению:

где Sприб – мощность потребляемая приборами (примерный перечень приборов дан в Приложении М).

I2н - вторичный номинальный ток трансформатора тока, 5 А.

Сопротивления контактов принимается 0,05 Ом при двух-трех измерительных приборах и 0,1 Ом при большем количестве приборов.

Сопротивление соединительных проводов зависит от их длины и сечения. При выполнении вышеуказанного условия необходимо, чтобы

Зная rпр можно определить сечение соединительных проводов:

где ρ- удельное сопротивление материала провода (медь- 0,0175; алюминий – 0,0283)

lрасч – расчетная длина проводов, зависящая от схемы соединения трансформаторов тока (схема полной звезды lрасч = l, схема неполной звезды lрасч = , где l – фактическая длина соединительных проводов от трансформаторов тока до приборов для разных систем напряжений:, l=(80-120)м при Uн =110 кВ.

В качестве соединительных проводов применять многожильные контрольные кабели. По условию механической прочности минимальное сечение медной жилы 2,5 мм2 , алюминиевой 4 м/

Таблица 9.7 - Параметры выбора трансформатора тока РУ 10 кВ

| Параметры выбора | Тип выключателя | Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Uсети.номUн, кВ | ТЛК-10 | 10 кВ | 12 кВ |
| Iнорм.расчIн, А |  | 173,4 А | 300 А |
| iу iпр.скв,к А |  | 74,1 кА | 81 кА |
| ВкI2тер.tтер, кА2с |  | 93,5 кА2с | 2980 кА2с |
| Z2 ≤ Z2 ном. , Ом |  | 2,2 | 10 |

В силу того, что индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, принимается Z2 ≈ r2 .

Общее сопротивление вторичной цепи трансформатора тока состоит из сопротивлений приборов, соединительных проводов и переходного сопротивления контактов:

Сопротивление приборов определяется по выражению:

где Sприб – мощность потребляемая приборами (примерный перечень приборов дан в Приложении М).

I2н - вторичный номинальный ток трансформатора тока, 5 А.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

Сопротивления контактов принимается 0,05 Ом при двух-трех измерительных приборах и 0,1 Ом при большем количестве приборов.

Сопротивление соединительных проводов зависит от их длины и сечения. При выполнении вышеуказанного условия необходимо, чтобы

Зная rпр можно определить сечение соединительных проводов:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

9.4.2 Выбор трансформаторов напряжения

Таблица 9.8 - Параметры выбора трансформатора напряжения РУ 110 кВ

| Параметры выбора | Тип выключателя | Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Uсети.номUн, кВ | НКФ-110-57 | 110 кВ | 110 кВ |
| S2 ≤ S 2ном. |  | 115 ВА | 600 ВА |
| по классу точности |  | Класс точности 1 |  |

Расчетная нагрузка вторичной цепи трансформатора напряжения S2 определяется суммой активной ΣPприб. и реактивной ΣQприб. Мощностей присоединенных измерительных приборов и реле - ВА. У нас 2 линий на каждую линию по амперметру, вольтметру, счетчику активной и реактивной мощности и частотомер итог общая нагрузка получается S=115 ВА

Таблица 9.9 - Параметры выбора трансформатора напряжения РУ 10 кВ

| Параметры выбора | Тип выключателя | Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Uсети.номUн, кВ | НАМИ-10-66 | 10 кВ | 10 кВ |
| S2 ≤ S 2ном. |  | 170 ВА | 200 ВА |
| по классу точности |  | Класс точности 1 |  |

Расчетная нагрузка вторичной цепи трансформатора напряжения S2 определяется суммой активной ΣPприб. и реактивной ΣQприб. Мощностей присоединенных измерительных приборов и реле - ВА.

У нас 13 линий на каждую линию по амперметру, вольтметру, счетчику активной и реактивной мощности итог общая нагрузка получается S=170 ВА

Список использованных источников

1. Правила устройства электроустановок РК. Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК, 2004

2. РД 153-34.0-20.527-98. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования/ под ред. Б.Н.Неклепаева.- М.:Изд-во НЦ ЭНАС, 2001

3. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов.-М.:Изд-во «Мастерство», 2001.

4 Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций.- М.:Энергоатомиздат, 1987

4. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах.-М.:Энергия, 1972

5. Лисовский Г.С., Хейфиц М.Э. Главные схемы и электротехническое оборудование подстанций 35-750.-М.: Энергия, 1977

6. Справочник по проектированию электроснабжения/под ред. Ю.Г. Барыбина, Л.Е. Федорова, М.Г. Зименкова, А.Г. Смирнова.- М.: Энергоатомиздат, 1990

7. Неклепаев Б.Н. Электрические станции .-М.: Энергия,1976

8. Электрическая часть электростанций и подстанций/ справочные материалы под ред. Б.Н. Неклепаева. -М.: Энергия, 1978

9. Мельников Н.А. Электрические сети и системы.-М.: Энергия, 1975

10. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения/под ред. И.А.Баумштейна и М.В.Хомякова.-М.: Энергоиздат, 1981

11. Вакуумная коммутационная аппаратура. ФГУП «НПП Контакт», Россия г.Саратов, 2005

12. Высоковольтное оборудование. Карпинский электромашиносторительный завод, Россия г.Карпинск, 2005

13. ЗАО "Завод высоковольтного оборудования" - КТП, КСО, КРУ, НКУ, КРУН Чувашская Республика, г.Чебоксары, \

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37