## 1.1
Разработка схемы электрической сети
1.1
данные о нагрузках района
[13 empty] | состав | продолж.
№ ПС |  | 220 | кВ |  |  | 110 | кВ |  |  | 10 | кВ |  | нагрузки | использов.
на | max |  | min |  | max |  | min |  | max |  | min |  | по кетегории | max
плане | P МВт | tg Ψ | P МВт | tg Ψ | P МВт | tg Ψ | P МВт | tg Ψ | P МВт | tg Ψ | P МВт | tg Ψ | надежности | нагрузки
1 |  |  |  |  | 41 | 0.5 | 20 | 0.48 | 24 | 0.5 | 12 | 0.44 | I-III | 4100
2 | [8 empty] | 32 | 0.48 | 12 | 0.44 | I-III | 4000
3 | [8 empty] | 18 | 0.46 | 10 | 0.43 | I-III | 4200
4 | [8 empty] | 10 | 0.47 | 5 | 0.45 | I-III | 4400
5
1 Уровни напряжения на шинах ПС А:
[10 empty] | в режиме max нагрузок |  |  |  | 1.06 | Uном
[10 empty] | в режиме min нагрузок |  |  |  | 1.01 | Uном
2 Коэффициент реактивной мощности tg(Ψ) на шинах ПС А В режимах :
[12 empty] | max нагрузок |  | 0.3
[12 empty] | min нагрузок |  | 0.45
3 Коэффициент участия (одновременности) нагрузок района в
максимуме энергосистемы : | [12 empty] | Ко= | 1
4 Величина нагрузки подстанции, предшествующая max нагрузке: | [13 empty] | 0.7
5 Расчетный срок проекта : | [12 empty] | Тр= | 5 | лет
6 Норма дисконта : | [12 empty] | Ен= | 12 | %
7 Цена на электроэнергию : | [12 empty] | Цэ= | 1 | руб/кВт час
8 Условия сооружения и работы сети:
[9 empty] | район нагрузок принадлежит ОЭС |  |  |  |  | Сибири
9 Климатические районы:
[10 empty] | по гололёду |  |  |  | 3
[10 empty] | по скростному напору ветра |  |  |  | 3
План распложения источников питания нагрузок района
[5 empty] | 2 |  |  | 40 км. |  | 3
28 км.
[6 empty] | 28 км. |  |  |  | 35 км.
[5 empty] | 57 км. |  | 1
29 км.
|  | ПС А | [7 empty] | 4
110 и 220 кВ.
Анализ исходных данных и выбор вариантов конфигурации сети.
Для проектирования была предложена сеть района нагрузок состоящая из подстанции
энергосистемы – ПС А и четырёх отребительских – ПС 1 , ПС 2 , ПС 3 и ПС 4
Причем потребители на подстанции принадлежат ко всем категориям надежности, что
предусматривает установку на подстанциях двух трансформаторов .
Сеть располагается в зоне Сибири ОЭС и имеет 3-й климатический район по гололеду.
Согласно заданию выбираем два варианта электрических схем сети нагрузок.
Радиальная схема сх 1:
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 3
1
|  |  |  | ПС А | [7 empty] | 4
Радиальная схема с кольцевым участком сх 2:
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 3
1
|  |  |  | ПС А | [7 empty] | 4
сводная таблица параметров выбранных схем
участки
|  |  |  | А - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4
| L участков; км |  |  | 57 | 28 | 28 | 29 | 40 |  | 35
| тип линии сх1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| тип линии сх2 |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1
Нагрузки при напряжениях в режимах

## 1.2
1.2
Определение приближенного баланса активных и реактивных
мощностей района нагрузок.
Расчет max нагрузок на ПС-1
|  |  | 65 | МВт
|  |  | 32.5 | Мвар
|  |  | 72.6722 | МВА
Расчет max нагрузок на ПС-2
|  |  | 32 | МВт
|  |  | 15.36 | Мвар
|  |  | 35.4955 | МВА
Расчет max нагрузок на ПС-3
|  |  | 18 | МВт
|  |  | 8.28 | Мвар
|  |  | 19.8131 | МВА
Расчет max нагрузок на ПС-4
|  |  | 10 | МВт
|  |  | 4.7 | Мвар
|  |  | 11.0494 | МВА
Суммарная max активная мощность сети
|  |  | 125 | МВт
Суммарная max реактивная мощность сети
|  |  | 60.84 | Мвар
Суммарная max полная мощность сети
|  |  | 139.0302 | МВА
Выбор мощности и количества трансформаторов на подстанциях производится в зависимости от мощности потребителей и категорий надежности.
Исходя из задания, имеем потребителей всех категорий надежности, поэтому на подстанциях предусматривается установка двух трансформаторов, номинальная мощность которых определяется по выражению:

## 1.3
1.3
Радиальная схема сх1
|  | 143.1908 | кВ | принимаем | 220 | кВ
2
|  | 75.7865 | кВ | принимаем | 110 | кВ
2
|  | 58.1597 | кВ | принимаем | 110 | кВ
2
|  | 43.9697 | кВ | принимаем | 110 | кВ
2
Радиальная схема с кольцевым участком сх 2:
|  | 143.1908 | кВ | принимаем | 220 | кВ
2
|  | 75.7865 | кВ | принимаем | 110 | кВ
2
|  | 61.1714 | кВ | принимаем | 110 | кВ
1
|  | 81.2743 | кВ | принимаем | 110 | кВ
1
|  | 61.5125 | кВ | принимаем | 110 | кВ
1
Выбор и обоснование номинальных напряжений питающих и распределительных электрических сетей
Номинальные напряжения ВЛ электрической сети выбираются по технико-экономическим соображениям в зависимости от протяженности ВЛ и величин активных мощностей, которые будут по ним передаваться в режиме максимальных нагрузок.
Ориентировочно оптимальное номинальное напряжение ВЛ может быть определено по эмпирической формуле предложенной Г.А. Илларионовым :
где:
L - длинна ВЛ
P - передаваемая активная мощиность на одну цепь ВЛ, МВт

## 1.4
1.4
где - мощность потребителей подстанции.
[6 empty] | 139.0302 | МВА
[6 empty] | 35.4955 | МВА
[6 empty] | 19.8131 | МВА
[6 empty] | 11.0494 | МВА
ПС 1
|  |  |  | т.е. |  | 97.3212 | МВА
По [1] табл. [5.18] выбираем 2 трансформатора АТДЦТН-125000/220/110/0.4
[6 empty] | 125 | МВА
0.55612
1
- условие выполняется
1.1122
приинимаем |  | 1.4
- условие выполняется
Так как автотрансформатор не имеет возможности регулирования напряжения со стороны НН,
необходимо выбрать и установить со стороны НН линейный регулировочный трансформатор.
Критерием выбора будет номинальная нагрузка со стороны НН ПС1
| 26.8328 | МВА | сответственно выбираем |  |  | ЛТДН - 40000/10
ПС 2
|  |  |  | т.е. |  | 24.8468 | МВА
По [1] табл. [5.13] выбираем 2 трансформатора ТРДН-25000/110/6,3
[6 empty] | 25 | МВА
0.70991
1
- условие выполняется
1.4198
приинимаем |  | 1.5
- условие выполняется
ПС 3
|  |  |  | т.е. |  | 13.8692 | МВА
По [1] табл. [5.13] выбираем 2 трансформатора ТДН-16000/110/6,6
[6 empty] | 16 | МВА
0.61916
1
- условие выполняется
1.2383
приинимаем |  | 1.3
- условие выполняется
ПС 4
|  |  |  | т.е. |  | 7.7346 | МВА
По [1] табл. [5.13] выбираем 2 трансформатора ТДН-10000/110/6,6
[6 empty] | 10 | МВА
0.55247
1
- условие выполняется
1.1049
приинимаем |  | 1.3
- условие выполняется
Выбор типа, числа и номинальной мощности трансформаторов понижающих подстанций
Выбор типа, числа и номинальной мощности трансформаторов на подстанциях района осуществляется в зависимости от мощности потребителей и степени их ответственности (категории). В случае потребителей 1 и 2 категорий предусматривается установка двух трансформаторов
Мощность трансформатора определяется приближённо по формуле :
Для выбранных тр-ров следует оценить их нагрузочную способность по коэффициентам загрузки в нормальном и пслеаварийном (при отключении одного трансформатора) режиме работы.
Коэффициент загрузки тр-ра в нормальном режиме работы может достич значения равного или более 1.0 через 15-20 лет, при темпах роста нагрузки в течение года ≈ 2.0 % (ч. 2.3) [3].
Длительная работа тр-ра гарантируется присоблюдении нормативных условий их эксплуатации :
Для выбранных тр-ров оцениваем их нагрузочную способность по коэффициентам загрузки в нормальном и пслеаварийном (при отключении одного трансформатора) режиме работы:
Для выбранных тр-ров оценивем их нагрузочную способность по коэффициентам загрузки в нормальном и пслеаварийном (при отключении одного трансформатора) режиме работы:
Для выбранных тр-ров оцениваем их нагрузочную способность по коэффициентам загрузки в нормальном и пслеаварийном (при отключении одного трансформатора) режиме работы:
Так как сеть вновь проектируемая у нас отсутствует реальный суточный график нагрузки поэтому величины допустимых аварийных перегрузок трансформаторов мы будем определять ориентировочно без учёта начальной (предшествующей) загрузки (табл. П.2.7)[3]и при предшествующей загрузке, не первышающей 0,8 (табл. П.2.8) [3]
При Θохл=20 ̊С аварийная перегрузка допустима в течении 24 ч. в сутки
Необходимо снижение температуры охлаждающей среды тр-ра до уровня Θохл=10 ̊С .
В этом случае аварийная перегрузка допустима в течении 6 ч. в сутки, иначе необходимо произвести отключение не мение 3 % потребителей lll категории надёжности, что увеличит время допуспимой аварийной перегрузки до 24 ч. в сутки
при Θохл=10 ̊С .
При Θохл=20 ̊С аварийная перегрузка допустима в течении 24 ч. в сутки
При Θохл=20 ̊С аварийная перегрузка допустима в течении 24 ч. в сутки

## параметры тр-ров
| число |  | мощн.
№ ПС | тр-ров |  | тр-ра
| на ПС |  | МВА | ВН | СН | НН | кВт | кВар | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН
1 | 2 | АТДЦТН-125000/220/110 | 125 | 230 | 121 | 10.5 | 65 | 625 | 0.52 | 0.52 | 3.2 | 49 | 0 | 131
1 | 2 | ЛТДН - 40000/10 | 40 | 10.5 |  | 11 | 18.5 | [6 empty] | 0.03
2 | 2 | ТРДН-25000/110/10,5 | 25 | 115 |  | 10.5 | 27 | 175 | 2.54 |  |  | 55.9
3 | 2 | ТДН-16000/110/11 | 16 | 115 |  | 11 | 19 | 112 | 4.38 |  |  | 86.7
4 | 2 | ТДН-10000/110/11 | 10 | 115 |  | 11 | 14 | 70 | 7.95 |  |  | 139
сводная таблица параметров выбранных трансформаторов
тип тр-ра
номинальное напря-
жение обмоток, кВ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## 1.5
1.5
участок 1-2
= | 32+15,36j | = | 35.4955 |  | МВА
| = | 32,0000001322405+15,3600029103332j |  | МВА
| = | 0,00000127+0,00002795j |  | МВА
|  | = | 0,132240544793388+2,91033324958676j |  |  | 2.9133 | ВА
0.13224
| = | 32,0540001322405+15,7100029103332j |  |  | = | 35.6968 | МВА
Выбор проводов
| = | 93.6799 | А
1.1 | - для алюминиевых неизолированных проводов
| 85.1635 | - условие короны выполняется
По условию короны для Uном= 110 кВ F ≥ |  |  |  | 70
По [2] таблица [П2.5] выбран провод марки АС-95/16
По [2] таблица [П2.8] Iдоп= |  |  | 330 | А
|  | 187.3597 | А
Условие по нагреву: Iп/а ≤ lдоп |  |  | - выполняется
Окончательно выбран провод марки АС - 95/16 со следующими параметрами:
|  |  | 0.301 | Ом/км
|  |  | 0.434 | Ом/км
|  |  | 2.611 | См/км
|  |  | 4.214 | Ом
|  |  | 6.5751 | Ом
|  |  | 0.88461 | Мвар
Мощность в конце линии с учетом зарядной мощности в конце линии
|  | 32,0540001322405+14,8253961103332j |  |  | = | 35.3164 | МВА
Мощность в начале линии
32,0540003494272+13,9407896492093j
|  | 32,0540003494272+14,8253964492093j |  |  |  |  | МВА
|  |  | 0,21718665100022+0,338876115090542j |  |  | 0.4025 | ВА
0.21719
участок 1-3
= | 18+8,28j | = | 19.8131 | МВА
| = | 18,0000000710498+8,28000140639724j |  |  |  |  | МВА
| = | 0,00000219+0,00004335j |  | МВА
|  | = | 0,0710498261157025+1,40639724297521j |  |  | 1.4082 | ВА
0.07105
| = | 18,0380000710498+8,50400140639724j |  |  |  | 19.9421 | МВА
Выбор проводов
| = | 52.3344 | А
1.1 | - для алюминиевых неизолированных проводов
| 47.5768 | - УСЛОВИЕ КОРОНЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
По условию короны для Uном= 110 кВ F ≥ |  |  |  | 70
По [2] таблица [П2.5] выбран провод марки АС-70/11
По [2] таблица [П2.8] Iдоп= |  |  | 265 | А
|  | 104.6689 | А
Условие по нагреву: Iп/а ≤ lдоп |  |  | - выполняется
Окончательно выбран провод марки АС - 70/11 со следующими параметрами:
|  |  | 0.422 | Ом/км
|  |  | 0.444 | Ом/км
|  |  | 2.547 | См/км
|  |  | 5.908 | Ом
|  |  | 6.216 | Ом
|  |  | 0.86292 | Мвар
Мощность в конце линии с учетом зарядной мощности в конце линии
|  | 18,0380000710498+7,64107780639724j |  |  |  | = | 19.5897 | МВА
Мощность в начале линии
18,0380001647369+6,77815430496849j
|  | 18,0380001647369+7,64107790496849j | [5 empty] | МВА
|  |  | 0,0936870905831341+0,0985712517035818j |  |  |  | 0.13599 | ВА
0.093687
участок 1-4
= | 10+4,7j | = | 11.0494 | МВА
| = | 10,0000000401081+4,70000070126074j |  |  |  | = | 11.0494 | МВА
| = | 0,000003975+0,0000695j |  | МВА
|  | = | 0,0401080785123967+0,701260743801653j |  |  |  | 0.70241 | ВА
0.040108
| = | 10,0280000401081+4,84000070126074j |  |  |  | 11.1349 | МВА
Выбор проводов
| = | 29.2216 | А
1.1 | - для алюминиевых неизолированных проводов
| 26.5651 | - УСЛОВИЕ КОРОНЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
По условию короны для Uном= 110 кВ F ≥ |  |  |  | 70
По [2] таблица [П2.5] выбран провод марки АС-70/11
По [2] таблица [П2.8] Iдоп= |  |  | 265 | А
|  | 58.4432 | А
Условие по нагреву: Iп/а ≤ lдоп |  |  | - выполняется
Окончательно выбран провод марки АС - 70/11 со следующими параметрами:
|  |  | 0.422 | Ом/км
|  |  | 0.444 | Ом/км
|  |  | 2.547 | См/км
|  |  | 6.119 | Ом
|  |  | 6.438 | Ом
|  |  | 0.89374 | Мвар
Мощность в конце линии с учетом зарядной мощности в конце линии
|  | 10,0280000401081+3,94625840126074j |  |  |  | = | 10.7765 | МВА
Мощность в начале линии
11,0279968847746+3,05251691205504j
|  | 11,0279968847746+3,94625921205504j | [5 empty] | МВА
|  |  | 0,0293645601704244+0,0308954140181717j |  |  |  | 0.042624 | ВА
0.029365
участок А-1
Мощность в начале звена обмотки СН трансформатора подстанции 1.
=
| 61,1199973989387+26,4127335662328j |  |  |  | = | 66.5829 |  | МВА
|  |  | 102,119997422754+46,9127335662328j |  |  |  |  | МВА
| = | 0,00000026 |  | МВА
|  | = | 0,0238151758241041 |  |  |  | 0.023815 | ВА
0.023815
| = | 102,249997422754+48,1627335662328j |  |  |  | 113.0253 | МВА
Мощность в начале звена обмотки НН трансформатора подстанции 1.
= | 24+12j | = | 26.8328 |  | МВА
| = | 24,00001152+12,0004716j |  |  |  | = | 26.833 | МВА
| = | 0,0000016+0,0000655j |  | МВА
|  | = | 11,52+471,6j | 471.7407 |  |  |  | ВА
11.52
| = | 24,00001152+12,0004716j |  |  | = | 26.833 | МВА
Мощность в начале звена обмотки ВН трансформатора подстанции 1.
|  | 85,1199973989387+38,4127335662328j |  |  |  | = | 93.386 | МВА
|  | 85,1199974457868+39,4127379807643j | [5 empty] | МВА
| = | 0,00000026+0,0000245j |  | МВА
|  | = | 0,0468480895636094+4,41453151657088j |  |  | 4.4148 |  | ВА
0.046848
| = | 85,2499974457868+40,6627379807643j |  |  | = | 94.4512 | МВА
Выбор проводов
| = | 123.935 | А
1.1 | - для алюминиевых неизолированных проводов
| 112.6682 | - УСЛОВИЕ КОРОНЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
По условию короны для Uном= 220 кВ F ≥ |  |  |  | 240
По [2] таблица [П2.4] выбран провод марки АС-240/32
По [2] таблица [П2.8] Iдоп= |  |  | 610 | А
|  | 247.87 | А
Условие по нагреву: Iп/а ≤ lдоп |  |  | - выполняется
Окончательно выбран провод марки АС-240/32 со следующими параметрами:
|  |  | 0.118 | Ом/км
|  |  | 0.435 | Ом/км
|  |  | 2.604 | См/км
|  |  | 3.363 | Ом
|  |  | 12.3975 | Ом
|  |  | 7.1839 | Мвар
Мощность в конце линии с учетом зарядной мощности в конце линии
|  | 94,4511531141836-7,1839152j |  |  | = | 94.724 | МВА
Мощность в начале линии
|  | 94,4511534259083-14,3678292508454j |  |  |  |  | МВА
|  | 94,4511534259083-7,18391405084538j |  |  |  |  | МВА
|  |  | 0,311724702478076+1,14915462354206j |  |  | 1.1907 | ВА
0.31172
Расчет установившегося режима работы радиальной сети. Определение сечений и марок проводов линий электропередачи.
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

## 1.6
1.6
участок 3-1
|  | 18,0380000710498+8,50400140639724j |  |  | 19.9421 | МВА
Выбор проводов
|  | 104.6689 | А
1.1 | - для алюминиевых неизолированных проводов
| 95.1535 | - условие короны выполняется
По условию короны для Uном= 110 кВ F ≥ |  |  |  | 70
По [2] таблица [П2.5] выбран провод марки АС-70/11
По [2] таблица [П2.8] Iдоп= |  |  | 265 | А
|  | 163.1121 | А
Условие по нагреву: Iп/а ≤ lдоп |  |  | - выполняется
Окончательно выбран провод марки АС - 70/11 со следующими параметрами:
|  |  | 0.422 | Ом/км
|  |  | 0.444 | Ом/км
|  |  | 2.547 | См/км
|  |  | 11.816 | Ом
|  |  | 12.432 | Ом
|  |  | 0.86292 | Мвар
Мощность в конце линии с учетом зарядной мощности в конце линии
|  | 18,0380000710498+8,07253960639724j |  |  | = | 19.762 | МВА
Мощность в начале линии
|  | 18,0380004524189+7,2096164076481j |  |  |  |  | МВА
|  | 18,0380004524189+8,0725400076481j |  |  |  |  | МВА
|  |  | 0,381369058193776+0,401250857436106j |  |  | 0.55357 | ВА
0.38137
участок 4-1'
|  | 10,0280000401081+4,84000070126074j |  |  | 11.1349 | МВА
Выбор проводов
|  | 58.4432 | А
1.1 | - для алюминиевых неизолированных проводов
| 53.1301 | - УСЛОВИЕ КОРОНЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
По условию короны для Uном= 110 кВ F ≥ |  |  |  | 70
По [2] таблица [П2.5] выбран провод марки АС-70/11
По [2] таблица [П2.8] Iдоп= |  |  | 265 | А
|  | 163.1121 | А
Окончательно выбран провод марки АС - 70/11 со следующими параметрами:
|  |  | 0.422 | Ом/км
|  |  | 0.444 | Ом/км
|  |  | 2.547 | См/км
|  |  | 12.238 | Ом
|  |  | 12.876 | Ом
|  |  | 0.89374 | Мвар
Мощность в конце линии с учетом зарядной мощности в конце линии
|  | 10,0280000401081+4,30067345126074j |  |  | = | 10.9113 | МВА
Мощность в начале линии
|  | 10,0280001605225+3,22201907795268j |  |  |  |  | МВА
|  | 10,0280001605225+4,30067357795268j |  |  |  |  | МВА
|  |  | 0,120414412279081+0,126691940881308j |  |  | 0.17479 | Ом
0.12041
участок 3-4
Выбор проводов производим по наиболие тяжелому послеаварийному режиму
при обрыве участка 1-3
|  | 104.6689 | А
при обрыве участка 1-4
|  | 58.4432 | А
I max п/а= | 104.6689 | А
По [2] таблица [П2.8] Iдоп= |  |  | 265 | А
Выбираем провод марки АС - 70/11 с параметрами:
|  |  | 0.422 | Ом/км
|  |  | 0.444 | Ом/км
|  |  | 2.547 | См/км
|  |  | 14.77 | Ом
|  |  | 15.54 | Ом
|  |  | 1.0787 | Мвар
Расчет установившегося режима работы кольцевой сети. Определение сечений и марок проводов линий электропередачи.
1
3
4
1'
=
=
=
=

## потокораздел
Сопряженные комплексы сопротивлений участков
|  |  |  | 11,816-12,432j |  | Ом
|  |  |  | 12,238-12,876j |  | Ом
|  |  |  | 14,77-15,54j |  | Ом
|  |  |  | 38,824-40,848j |  | Ом
|  |  |  | 15,7091739751122+7,44147946028243j |  |  |  | МВА
|  |  |  | 12,3568261360457+5,90252264737553j |  |  |  | МВА
|  |  |  | 2,3288260959376+1,06252194611479j |  |  |  | МВА
Разрываем схему на два радиальных участка
участок 3-1
Мощность в конце линии с учетом зарядной мощности в конце линии
|  | 15,7091739751122+7,87294126028243j | [5 empty] | МВА
Мощность в начале линии
15,7091739014281+7,01001809169691j
|  | 15,7091739014281+7,87294169169691j | [5 empty] | МВА
|  |  | -0,0736841261723232+0,43141447440258j |  |  |  |  | ВА
участок 4-1'
Мощность в конце линии с учетом зарядной мощности в конце линии
|  | 12,3568261360457+6,34939379737553j |  |  |  | = | 13.8927 | МВА
Мощность в начале линии
12,3568263312529+5,45565170275939j
|  | 12,3568263312529+6,34939400275939j | [5 empty] | МВА
|  |  | 0,195207178677686+0,205383856239082j |  |  |  |  | Ом
Мощность поступающая в кольцо
|  | 28,0660001111579+14,222335057658j | [5 empty] | МВА
участок 1-2
Аналогичен расчету в радиальной схеме
участок А-1
Мощность в начале звена обмотки СН трансформатора подстанции 1.
=
| 28,0660001111579+14,222335057658j |  |  |  | = | 31.4639 | МВА
|  |  | 69,0659997101904+34,722335358288j |  |  |  | МВА
| = | 0,00000026+0,0000245j |  |  | МВА = | 0,26+24,5j | ВА
|  | = | -0,400967524085418+0,300629984082808j |  |  |  | ВА
| = | 69,0670397101904+34,820335358288j |  |  | = | 77.348 | МВА
Мощность в начале звена обмотки НН трансформатора подстанции 1.
= | 24+12j | = | 26.8328 |  | МВА
| = | 25,0000061564472+12,0000015463832j |  |  |  | = | 27.7309 | МВА
| = | 0,0000016+0,0000655j |  | МВА = | 1,6+65,5j |  |  | ВА
|  | = | 11,52+471,6j |  |  |  |  | ВА
| = | 25,1300061564472+13,2500015463832j |  |  |  | = | 28.4091 | МВА
Мощность в начале звена обмотки ВН трансформатора подстанции 1.
|  | 52,0660001111579+26,222335057658j |  |  |  | = | 58.2965 | МВА
|  | 53,0660006537145+27,2223366178433j | [5 empty] | МВА
| = | 0,00000026+0,0000245j |  | МВА = | 0,26+24,5j |  |  | ВА
|  | = | 0,0182562933491179+1,72030456558996j |  |  |  |  | ВА
| = | 53,1960006537145+28,4723366178433j |  |  |  | = | 60.3365 | МВА
Выбор проводов
| = | 79.1711 | А
1.1 | - для алюминиевых неизолированных проводов
| 71.9737 | - УСЛОВИЕ КОРОНЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
По условию короны для Uном= 220 кВ F ≥ |  |  |  | 240
По [2] таблица [П2.4] выбран провод марки АС-240/32
По [2] таблица [П2.8] Iдоп= |  |  | 610 | А
|  | 158.3421 | А
Условие по нагреву: Iп/а ≤ lдоп |  |  | - выполняется
Окончательно выбран провод марки АС-240/32 со следующими параметрами:
|  |  | 0.118 | Ом/км
|  |  | 0.435 | Ом/км
|  |  | 2.604 | См/км
|  |  | 3.363 | Ом
|  |  | 12.3975 | Ом
|  |  | 7.1839 | Мвар
Мощность в конце линии с учетом зарядной мощности в конце линии
|  | 60,3364602709653-7,1839152j |  |  | = | 60.7626 | МВА
Мощность в начале линии
|  | 61,3364595575086-14,3678290940945j |  |  |  |  | МВА
|  | 61,3364595575086-7,18391389409452j |  |  |  |  | МВА
|  |  | 0,12826986017919+0,47285923032159j |  |  |  | ВА
Уточнённый расчет потокораздела с учетом фактических значений сопротивлений участков, а также величин зарядной мощности ЛЭП.
Потери рассчитываются по потоку мощности в конце элемента.
Для нахождения мощностей кольцевой схемы, разбиваем замкнутую сеть по источнику питания, представляя её как сеть с двухсторонним питанием с напряжением в точках питания совпадающим по величине и по фазе.
1
1'
3
4
1
1'
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## РУ ПС
Данные по схемам РУ ПС в соответствиии с [5]
Выбор электрических соединений РУ ПС и опор ЛЭП
Схема должна обеспечивать надежное питание присоединенных потребителей в нормальном, ремонтном и послеаварийном режиме в соответствии с категориями нагрузки с учетом наличия или отсутствия независимых резервных источников питания.
Схема должна обеспечивать надежность транзита мощности через подстанцию в нормальном, ремонтном и послеаварийном режиме в соответствии с его значением для рассматриваемого участка сети.
Схема должна быть по возможности простой, наглядной, экономичной и обеспечивать средствами автоматики восстановление питания потребителей в послеаварийном режиме без вмешательства персонала.
Схема должна допускать поэтапное развитие РУ с переходом от одного этапа к другому без значительных работ по реконструкции и перерывов в питании потребителей.
Число одновременно срабатывающих выключателей в пределах одного РУ должно быть не более двух при повреждении линии и не более четырех при повреждении трансформатора.

## ТЭС
Радиальная сеть
Кап вложения в ЛЭП
участок | Uном кВ | Район | марка | число | тип | длина | стоимость тыс. руб.
|  | ОЭС | провода | цепей | опор | линии км | 1 км | сумма
1 - 3 | 110 | сибирь | АС - 70/11 | 2 | ж/б | 28 | 57 | 153216
1 - 4 | 110 | сибирь | АС - 70/11 | 2 | ж/б | 29 | 57 | 158688
[7 empty] | Итого | 311904
Коэффициент удорожания Кдэф (дефирования) принимаем = | [5 empty] | 40
Зональный повышающий коэффициент на стоимость = | [5 empty] | 1.2
Капитальные вложения в ПС
|  |  | 136928 | тыс.руб.
| 430 | тыс.руб.
| 2 | - число подстанций
| 2 | - число выключателей на ПС
| 2 | - разница колличества выключателей РУСН ПС 1, для радиальной и
кольцевой схемы
принимаем во внимание то, что при стоительстве РУСН ПС1 радиальной схемы, по сравнению
с кольцевой схемой, РУСН ПС1 радиальной схемы имеет на ∆n выключателей больше.
[7 empty] | 102528 | тыс.руб.
| 290 | тыс.руб.
| 198 | тыс.руб. | по[2 П2.10]
Сумарные вложения
|  | 448832 | тыс.руб.
Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание ПС
|  | 3206.0506 | тыс.руб.
составляющая стоимости оборудования по ПС | [6 empty] | 53 | %
α - нормы отчислений на ремонты и обслуживание для ПС | [6 empty] | 5.9 | %
Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание ЛЭП
|  | 174.6662 | тыс.руб.
составляющая стоимости оборудования по ВЛ | [6 empty] | 7 | %
α - нормы отчислений на ремонты и обслуживание для ВЛ | [6 empty] | 0.8 | %
определим средневзвешенное время максимальных потерь τ
|  |  | 2786.4872 | ч.
|  |  |  | 4399.9658 | ч.
затраты на возмещение потерь электроэнергии
|  | 497.7085 | тыс.руб.
цена на электроэнергию
расчетные потери электроэнергии в сети
сумарные издержки
|  |  | 3878.4253 | тыс.руб.
ДЗ = | 452294.8797 | тыс.руб.
Кольцевая сеть
Кап вложения в ЛЭП
участок | Uном кВ | Район | марка | число | тип | длина | стоимость тыс. руб.
|  | ОЭС | провода | цепей | опор | линии км | 1 км | сумма
1-3 | 110 | сибирь | АС - 70/11 | 1 | ж/б | 28 | 57 | 76608
1-4 | 110 | сибирь | АС - 70/11 | 1 | ж/б | 29 | 57 | 79344
4-3 | 110 | сибирь | АС - 70/11 | 1 | ж/б | 35 | 57 | 95760
[7 empty] | Итого | 251712
Коэффициент удорожания Кдэф. (дефирования) принимаем = | [5 empty] | 40
Зональный повышающий коэффициент на стоимость kуд. = | [5 empty] | 1.2
Капитальные вложения в ПС
|  |  | 140480 | тыс.руб.
| 430 | тыс.руб.
| 2 | - число подстанций
| 3 | - число выключателей
[6 empty] | 106080 | тыс.руб.
| 290 | тыс.руб.
| 235 | тыс.руб. | по[2 П2.10]
Сумарные вложения
|  | 392192 | тыс.руб.
Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание ПС
|  | 3317.1216 | тыс.руб.
составляющая стоимости оборудования по ПС | [6 empty] | 53 | %
α - нормы отчислений на ремонты и обслуживание для ПС | [6 empty] | 5.9 | %
Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание ЛЭП
|  | 140.9587 | тыс.руб.
составляющая стоимости оборудования по ВЛ | [6 empty] | 7 | %
α - нормы отчислений на ремонты и обслуживание для ВЛ | [6 empty] | 0.8 | %
определим средневзвешенное время максимальных потерь τ
|  |  | 2786.4872 | ч.
|  |  |  | 4399.9658 | ч.
затраты на возмещение потерь электроэнергии
|  | 497.7085 | тыс.руб.
цена на электроэнергию
расчетные потери электроэнергии в сети
сумарные издержки
|  |  | 3955.7888 | тыс.руб.
ДЗ = | 395723.9543 | тыс.руб.
Сравнение технико-экономических показателей вариантов сети
|  | схема сети | КЛЭП тыс.руб. | КПС тыс.руб. | И тыс.руб. | ДЗ тыс.руб.
|  | радиальная | 311904 | 136928 | 3878.4253 | 452294.8797
|  | кольцевая | 251712 | 140480 | 3955.7888 | 395723.9543
разница между вариантами составляет:
|  |  |  | 12.5075 | %
| В дальнейшем проектировании будет рассматриваться |  |  |  |  | кольцевая схема
Произведем расчет и сравнение технико-экономических показателей
отличающихся участков схемм двух выбранных вариантов сетей.
Экономическим критерием, по которому определяют наивыгоднейший вариант, является минимум дисконтированных затрат, руб/год, вычисленных по формуле:

## УР на ПК
1.06
1.01
| число |  | мощн.
№ ПС | тр-ров |  | тр-ра
| на ПС |  | МВА | ВН | СН | НН | кВт | кВар | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН
1 | 2 | АТДЦТН-125000/220/110 | 125 | 230 | 121 | 10.5 | 65 | 625 | 0.52 | 0.52 | 3.2 | 49 | 0 | 131
1 | 2 | ЛТДН - 40000/10 | 40 | 10.5 |  | 11 | 18.5 | [6 empty] | 0.03
2 | 2 | ТРДН-25000/110/10,5 | 25 | 115 |  | 10.5 | 27 | 175 | 2.54 |  |  | 55.9
3 | 2 | ТДН-16000/110/11 | 16 | 115 |  | 11 | 19 | 112 | 4.38 |  |  | 86.7
4 | 2 | ТДН-10000/110/11 | 10 | 115 |  | 11 | 14 | 70 | 7.95 |  |  | 139
таблица регулировочных характеристик выбранных трансформаторов
| № ПС | тип тр-ра | предел регулирования |  |  |  | КТ | шаг регулирования |  |  | шаг регулирования
[8 empty] | по напряжению, кВ |  |  | по коэф. трасформации
| 1 | АТДЦТН-125000/220/110 |  | +/- 6х | 2 | % | 0.52609 |  | 2.42 |  |  | 0.010522
| 1 | ЛТДН - 40000/10 |  | +/- 10х | 1.5 | % | 1.0476 |  | 0.165 |  |  | 0.015714
| 2 | ТРДН-25000/110/10,5 |  | +/- 9х | 1.78 | % | 0.091304 |  | 0.1869 |  |  | 0.0016252
| 3 | ТДН-16000/110/11 |  | +/- 9х | 1.78 | % | 0.095652 |  | 0.1958 |  |  | 0.0017026
| 4 | ТДН-10000/110/11 |  | +/- 9х | 1.78 | % | 0.095652 |  | 0.1958 |  |  | 0.0017026
таблица выбранного предела регулирования трансформаторов
| № ПС | тип тр-ра | выбраная отпайка, предел регулирования, в режиме нагрузок:
|  |  | max | КТ | min | КТ | ПА1 | КТ | ПА2 | КТ | ПА3 | КТ | ПА4 | КТ
| 1 | АТДЦТН-125000/220/110 | 6 | 0.58922 | 6 | 0.58922 | 6 | 0.58922 | 6 | 0.58922 | 6 | 0.58922 | 6 | 0.58922
| 1 | ЛТДН - 40000/10 | 10 | 1.2048 | 10 | 1.2048 | 1 | 1.0633 | -1 | 1.0319 | 10 | 1.2048 | 10 | 1.2048
| 2 | ТРДН-25000/110/10,5 | 1 | 0.09293 | -2 | 0.088054 | 0 | 0.091304 | 1 | 0.09293 | 1 | 0.09293 | 4 | 0.097805
| 3 | ТДН-16000/110/11 | 1 | 0.097355 | -3 | 0.090544 | -1 | 0.09395 | 0 | 0.095652 | 1 | 0.097355 | 1 | 0.097355
| 4 | ТДН-10000/110/11 | 0 | 0.095652 | -3 | 0.090544 | -1 | 0.09395 | 0 | 0.095652 | 2 | 0.099057 | 0 | 0.095652
Расчёт установившихся режимов на ПК
Расчеты установившихся режимов электрических сетей выполняем для определения:
-загрузки элементов сети, соответствия пропускной способности сети ожидаемым потокам мощности;
-сечений проводов и кабелей и мощностей трансформаторов и автотрансформаторов;
-уровня напряжений в узлах и элементах сети и мероприятий, обеспечивающих поддержание напряжения в допустимых пределах;
-потерь мощности и энергии для оценки экономичности работы сети и эффективности способов снижения потерь.
Режимы максимальных и минимальных нагрузок используем для выявления наибольших значений расчетных длительных потоков мощности.
Для выявления максимальных значений нерегулярных потоков мощности рассматриваем послеаварийные режимы.
Согласно ГОСТ 13109-97 в процессе эксплуатации необходимо обеспечивать качество электрической энергии, т.е. поддерживать напряжение на шинах всех электроприемников в допустимых пределах. Выполнение этого условия будем обеспечивать с помощью устройств регулирования напряжения.
По правилам устройства электроустановок необходимо поддерживать напряжение на шинах подстанций с Uн=6-20 кВ в пределах не ниже 105% номинального в период наибольших нагрузок (режим максимальных нагрузок и все послеаварийные режимы) и 100% от номинального в период наименьших нагрузок этих сетей.
Таким образом, стремимся обеспечить уровень напряжения:
- в режиме максимальных нагрузок и послеаварийных режимах – Uжел= ·Uн ;
- в режиме минимальных нагрузок - Uжел= ·Uн;
При проведении моделирования установившихся режимов электрической сети района нагрузок были рассчитаны режимы максимальных, минимальных нагрузок, а также послеаварийные режимы.
Были рассмотрены четыре наиболее вероятных послеаварийных режима:
-отключение одной цепи линии А-1. ПА1
- отключение одного автотрансформатора на ПС-1; ПА2
-отключение линии 1-4 ПА3
-отключение одного трансформатора на ПС-2 ПА4
Существуют следующие способы регулирования напряжения :
1 с помощью генераторов электрических станций;
2 изменение коэффициентов трансформации силовых трансформаторов, АТ на ПС;
3 изменение перетоков реактивной мощности с помощью компенсирующих устройств;
4 с помощью специальных трансформаторов;
5 с помощью изменения параметров сети.
В данном случае используем 2, 3 и 4 способ, а именно линейный регулятор.
Выбираем линейный регулятор, установленный последовательно с обмоткой низшего напряжения автотрансформатора.
сводная таблица параметров выбранных трансформаторов
тип тр-ра
номинальное напря-
жение обмоток, кВ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Режим работы при max нагрузках
Режим работы при min нагрузках
Режим работы при отключении лини А-1
Режим работы при отключении тр-ра на ПС1
Режим работы при отключении линии 1-4
Режим работы при отключении 1-го тр-ра на ПС2

## ТЭП
Определение технико-экономических показателей электрической сети
Капитальные вложения в воздушные линии сведены в таблицу
|  |  |  | Марка | кол-во | тип | длинна | стоимость тыс. руб.
| участок | Uном; кВ | Район ОЭС | провода | цепей | опор | линии | 1 км. | сумма
| А-1 | 220 | Сибирь | АС-240/32 | 2 | ст. | 57 | 88 | 481536
| 1-2 | 110 | Сибирь | АС - 95/16 | 2 | ж/б | 28 | 38 | 102144
| 1-3 | 110 | Сибирь | АС - 70/11 | 1 | ж/б | 28 | 34 | 45696
| 1-4 | 110 | Сибирь | АС - 70/11 | 1 | ж/б | 29 | 34 | 47328
| 3-4 | 110 | Сибирь | АС - 70/11 | 1 | ж/б | 35 | 34 | 57120
[8 empty] | Итого | 733824
| Коэффициент удорожания Кдэф. (дефирования) принимаем = | [5 empty] | 40
| Зональный повышающий коэффициент на стоимость kуд. = | [5 empty] | 1.2
Капитальные вложения в ПС сведены в таблицу
| Наименование и тип элементов ПС |  |  |  |  | кол-во | стоимость тыс.руб.
[7 empty] | единици | всего
ПС А
| 1. выключатели РУВН |  |  |  |  | 2 | 600 | 57600
ПС 1
| 1. выключатели РУВН |  |  |  |  | 4 | 210 | 40320
| 2. выключатели РУСН |  |  |  |  | 10 | 290 | 139200
| 3. выключатели РУНН |  |  |  |  | 3 | 4.6 | 662.4
| 4. трансформатор АТДЦТН - 125000/220/110 |  |  |  |  | 2 | 621 | 59616
| 5. трансформатор ЛТДН - 40000/10 |  |  |  |  | 2 | 150 | 14400
6. постоянная часть затрат:
|  | сборные шины |  |  |  | 1 | 490 | 23520
|  | мостик |  |  |  | 1 | 430 | 20640
7, СТК
ПС 2
| 1. выключатели РУВН |  |  |  |  | 2 | 290 | 27840
| 2. выключатели РУНН |  |  |  |  | 2 | 4.6 | 441.6
| 3. трансформатор ТРДН-25000/110/10,5 |  |  |  |  | 2 | 222 | 21312
4. постоянная часть затрат:
| два блока с выключателем и неавтоматической |  |  |  |  | 1 | 198 | 9504
перемычкой со стороны линий
ПС 3
| 1. выключатели РУВН |  |  |  |  | 2 | 290 | 27840
| 2. выключатели РУНН |  |  |  |  | 3 | 4.6 | 662.4
| 3. трансформатор ТРДН-16000/110/11 |  |  |  |  | 2 | 172 | 16512
4. постоянная часть затрат:
| мостик с выключателями в цепях линий |  |  |  |  | 1 | 235 | 11280
и ремонтной перемычкой со стороны линий
ПС 4
| 1. выключатели РУВН |  |  |  |  | 2 | 290 | 27840
| 2. выключатели РУНН |  |  |  |  | 3 | 4.6 | 662.4
| 3. трансформатор ТРДН-16000/110/11 |  |  |  |  | 2 | 172 | 16512
4. постоянная часть затрат:
| мостик с выключателями в цепях линий |  |  |  |  | 1 | 235 | 11280
и ремонтной перемычкой со стороны линий
[7 empty] | Итого | 527644.8
Капитальные вложения в ПС безучета постоянной части затрат
|  |  | 451420.8 | тыс.руб.
Сумарные вложения в сеть
|  |  | 1261468.8 | тыс.руб.
Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание ПС
|  |  | 14115.9284 | тыс.руб.
| составляющая стоимости оборудования по ПС | [5 empty] | 53 | %
| α - нормы отчислений на ремонты и обслуживание для ПС | [5 empty] | 5.9 | %
Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание ЛЭП
|  |  | 410.9414 | тыс.руб.
| составляющая стоимости оборудования по ВЛ | [5 empty] | 7 | %
| α - нормы отчислений на ремонты и обслуживание для ВЛ | [5 empty] | 0.8 | %
определим средневзвешенное время максимальных потерь τ
|  |  |  | 2592.0995 | ч.
[5 empty] | 4199.6854 | ч.
затраты на возмещение потерь электроэнергии
|  |  | 33346.7292 | тыс.руб.
цена на электроэнергию
полные расчетные потери электроэнергии в сети
|  |  |  | 54027.9301 | Вт
сумарные издержки
|  |  |  | 47873.5991 | тыс.руб.
| ДЗ = | 1304213.0849 | тыс.руб. | на первый год строительства
Расчет себестоимости передачи электроэнергии. Определение КПД сети
|  |  | 4.7874 | коп./кВт.ч.
суммарная энергия, потребляемая потребителем за год
|  |  |  | 1000000 | МВт
потери энергии в сети за год составляют
[5 empty] | 5.4028e-06 | %
средневзвешенный КПД сети
[5 empty] | 100 | %
максимальный КПД сети
[5 empty] | 100 | %

## Список литературы
Список используемой литературы:
1 | Справочник по проектированию электрических сетей
/Д.Л. Фабисович – М.:Изд-во НЦ ЭНАС, 2005/
2 | Электрическая сеть района нагрузок: Учедное пособие к курсовому проекту
/О.А. Бушуева, А.И. Кулешов - Изд. ГОУВПО ИГЭУ им. В.И. Ленина. - Иваново 2006/
3 | Выбор силовых трансформаторов подстанций энергосистем и промышленных
предприятий с учётом допустимых нагрузок
/М.И. Соколов - Изд. ГОУВПО ИГЭУ им. В.И. Ленина. - Иваново 1999/
4 | Расчёт установившихся режимов электрических сетей. Методические указания
/О.А. Бушуева,Н.Н. Парфёнычева А.И. Кулешов - Изд. ГОУВПО ИГЭУ им.
В.И. Ленина. - Иваново 2006/
5 | Применение типовых схем распределительных устройств понижающих подстанций
/О.А. Бушуева, А.А. Мартиросян - Изд. ГОУВПО ИГЭУ им. В.И. Ленина. - Иваново 2006/
6 | Определение потерь мощности и энергии в электрических сетях.
Методические указания /Бушуева О.А. Иван. гос. ин-т - Иваново 1990/