РОЗРАХУНОК УСТАВОК МАКСИМАЛЬНИХ СТРУМОВИХ ЗАХИСТІВ (МСЗ) У МЕРЕЖІ З ОДНОБІЧНИМ ЖИВЛЕННЯМ

Завдання

Для МСЗ у мережі на рис. 2.1 визначити струми спрацьовування сз І й терміни спрацьовування сз t (МСЗ із незалежною характеристикою витримки часу) від міжфазних КЗ. Прийняти коефіцієнт надійності КН = 1,2; коефіцієнт повернення КВ = 0,9; коефіцієнт самозапуску двигунного навантаження Кс.зап. = 1,5 і ступінь селективності Δt = 0,5 с.

Рис. 2.1 – Схема мережі

Максимальні робочі струми навантажень I – XIV наведені в таблиці 2.1, а витримки часу максимальних струмових захистів споживачів I – XIV – у таблиці 2.2

Таблиця 2.1 – Максимальні робочі струми навантажень, А

Таблиця 2.2 – Витримки часу (с) спрацьовування струмових захистів навантажень (споживачів)

Витримки часу МСЗ вибираються за ступеневим принципом, відповідно до якого час спрацьовування МСЗ ділянки мережі сз t має бути більшим за максимальну витримку часу захистів попередніх (суміжних) ділянок сз см макс t на ступінь селективності Δt :

Вибір витримок часу МСЗ завжди починається із захистів найбільш віддалених від джерела живлення ділянок мережі (на рис. 2.1 – з ділянок 6, 7).

1.Струм спрацьовування МСЗ сз І у загальному випадку обирається за найбільшим значенням, яке обумовлюється трьома наступними умовами. 1. Струм спрацьовування МСЗ сз І повинен бути більшим максимального робочого струму раб макс І в лінії, що захищається:

Струм раб макс І визначається як сума максимальних робочих струмів всіх приєднань на суміжній ділянці, тобто

2. Струм спрацьовування МСЗ сз І обирається за умови повернення захисту після відключення зовнішнього КЗ (на суміжній ділянці) при самозапуску електродвигунів, що залишилися в роботі:

3. Струм спрацьовування МСЗ повинен бути обраний таким чином, щоб кожний наступний захист був не більш чутливий, ніж попередній на суміжній ділянці, тобто:

Вибираю Ісз5=112